                                                                 VANVENT

[image: image3.jpg]


РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
ВР-В2-120-60
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Вентилятор применяется для устройства принудительной общеобменной вентиляции в небольших помещениях или для организации местной приточной или вытяжной вентиляции, для создания воздушного подпора там, где это необходимо. В вентиляторе использован электродвигатель с внешним ротором с насаженной на него крыльчаткой. Вентилятор имеет рабочее колесо с вперёд загнутыми лопатками.
Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +60°С и относительной влажности до 80 %

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.
Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (Россия) 
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44
- класс изоляции двигателя - А

- Степень защиты оболочки IPX2
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Напр., В
	Мощн., Вт
	Скорость, об/мин
	Произв., м3/час
	Сила тока, А
	Конд., pf/VDB
	Вес, кг
	№ граф.

	ВР-В2-120-60
	230
	52
	2420
	230
	0.23
	1,5
	2
	1


Продавец:________________________________   Дата продажи:______________
График №1

[image: image1.jpg]100

150
Q(m’h)

200





РАЗМЕРЫ

[image: image4.png]oM





	
	Размер, мм

	A
	175±5

	B
	   187±5

	L
	145±5

	K
	95±5

	
	

	M
	80±3

	C
	92±3

	D
	65±3

	E
	106±3

	F
	87±3

	G
	124±3

	H
	102±3


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием синего или чёрного цвета.

Двигатель: однофазный электродвигатель с внешним ротором с напрессованной на него крыльчаткой из оцинкованной стали.
Соединительная коробка: изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.
Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала изоляция кабеля.

Если вентилятор находится на складе и не используется более шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.
[image: image2.jpg]CxeMa nogkarw4vyeHuns

YépHbI

O—
Kentbiin +
~ c :ﬂ\ 3enéHblit
U KopnyHeBbiii (semns)
Cunnii (0) /i\

7





УСТАНОВКА

1. Закрепите вентилятор с помощью фланцевого соединения к воздуховоду с помощью болтов М8 (в комплект поставки не входят). Стыки уплотните самоклеящейся уплотнительной лентой (в комплект поставки не входит).

2. При необходимости используйте траверсу для подвеса вентилятора.
Правила установки:

1. Используйте вентилятор для установки внутри помещения.

2. Длина прямого участка вентиляционного канала после вентилятора должна примерно в четыре раза превышать диаметр крыльчатки вентилятора (указан в наименовании).
3. Соблюдайте 
предосторожность с целью исключения возможности возникновения обратного потока газов от устройств, использующих открытое газовое или иное открытое пламя.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Равновесие

· Крыльчатку вентилятора, направление оборотов, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора

· Двигатель должен работать плавно (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на конструкторские неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений
· Загрязнений

· Внесения конструктивных изменений
· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Аварий

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом, отапливаемом помещении, с температурой воздуха от 
-40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.

PAGE  
3
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 


