[image: image3.jpg]


 

[image: image4.jpg]



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЙ
ВКВ-*** К ISO
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
[image: image5.png]INGENIOUS VENTILATION SOLUTION

VANVENTN




Центробежный канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе выпускается нескольких типоразмеров. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях в системах общеобменной вентиляции.
Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +40°С и относительной влажности до 80 %.
Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.
   Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» 140060, Московская обл., Раменский го, д. Михнево, д166А
   Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение  - 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44

	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Металлическая опора, шт.- 1
Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Напр. В
	Мощн. Вт
	Частота вращ об/мин
	Производительность, м3/час
	Сила тока, А
	Конденсатор, pf/VDB
	Вес, кг
	Кол-во в короб, шт

	ВКВ-100 К ISO
	220
	53
	2400
	250
	0,25
	1,5 (2)
	4.5
	1

	ВКВ-125 К ISO
	220
	53
	2400
	315
	0,25
	1,5 (2)
	4.5
	1

	ВКВ-150 К ISO
	220
	80
	2410
	600
	0,36
	2,5 (3)
	6.0
	1

	ВКВ-160 К ISO
	220
	80
	2410
	650
	0,36
	2,5 (3)
	6.0
	1

	ВКВ-200 К ISO
	220
	80
	2410
	870
	0,36
	2,5 (3)
	6.5
	1

	ВКВ-250 К ISO
	220
	138
	2640
	1100
	0,63
	4 (5)
	9.0
	1

	ВКВ-315 К ISO
	220
	205
	2300
	1750
	0,93
	6 (7)
	9.5
	1


УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается из высококачественной стали с оцинкованным покрытием.
Крыльчатка: Пластиковая крыльчатка в типоразмерах Ø100мм; Ø125мм; Ø150мм; Ø160мм; Ø200мм; Ø250мм; металлическая крыльчатка Ø315 мм. 
Двигатель: изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Соединительная коробка: изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.
РАЗМЕРЫ

[image: image1.png]



	
	100
	125
	150
	160
	200
	250
	315

	A
	255 ±2
	255 ±2
	295 ±2
	295 ±2
	305 ±2
	305 ±2
	317 ±2

	B
	355 ±2
	355 ±2
	395 ±2
	395 ±2
	405 ±2
	405 ±2
	417 ±2

	C
	392 ±2
	392 ±2
	435 ±2
	435 ±2
	475 ±2
	475 ±2
	567 ±2

	D
	98 ±2
	123 ±2
	148 ±2
	158 ±2
	198 ±2
	248 ±2
	313 ±2

	E
	340 ±2
	340 ±2
	383 ±2
	383 ±2
	423 ±2
	423 ±2
	515 ±2

	F
	50 ±2
	50 ±2
	50 ±2
	50 ±2
	50 ±2
	50 ±2
	50 ±2

	G
	30 ±2
	30 ±2
	30 ±2
	30 ±2
	30 ±2
	30 ±2
	30 ±2


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

-при установке необходимо обеспечить отсутствие контакта посторонних предметов с движущимися частями вентилятора;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.
Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Это может быть, как клавишный выключатель, так и потолочный.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.
[image: image2.jpg]CxeMa nogkarw4vyeHuns

YépHbI

O—
Kentbiin +
~ c :ﬂ\ 3enéHblit
U KopnyHeBbiii (semns)
Cunnii (0) /i\

7





УСТАНОВКА

1. Закрепите металлические опоры на корпусе вентилятора с помощью саморезов так, чтобы между опорой и корпусом вентилятора находились клиновидные резиновые прокладки.

2. Вентилятор с закрепленными на нем опорами установите на плоскую поверхность, например, потолок с помощью болтов, так чтобы между основанием опор и плоской поверхностью находились плоские резиновые прокладки

3. Входное и выходное отверстия напрямую подсоединяются к воздуховоду с помощью металлического или пластикового зажима.

Правила установки:

1. Используйте вентилятор для установки внутри помещения.

2. Длина вентиляционного канала должна примерно в четыре раза превышать диаметр вентилятора.
3. Соблюдайте 
предосторожность 
с 
целью 
исключения возможности

возникновения обратного потока газов от устройств использующих открытое газовое или иное открытое пламя.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора
· двигатель должен работать плавно (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений
· Загрязнений

· Переделок (изменений внешнего вида)

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Аварий

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от  -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -40°С до +40°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ
Особых условий для утилизации не требуется.
PAGE  
2
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 

