www.vanvent.ru                                                                 VANVENT

[image: image3.jpg]


КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВК-В4-700*400-D FT
(для прямоугольных каналов)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде. В вентиляторе использован электродвигатель с внешним ротором с насаженной на него крыльчаткой. Вентиляторы с маркировкой ВК-В4 имеют рабочее колесо Sanmu с вперёд загнутыми лопатками. Вентилятор применяется для устройства общеобменной вентиляции общественных зданий.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +40°С и относительной влажности до 80 %

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.
Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (Россия), (495)780-40-85, 7804085@mail.ru, vanvent.ru
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение  - 380В, 3ф
- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44
- класс изоляции двигателя  - А

- Степень защиты оболочки IPX2
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Подкл.
	Напр., В
	Мощн., Вт
	Скорость, об/мин
	Произв., м3/час
	Сила тока, А
	Конд., pf/VDB
	Вес, кг

	ВК-В4-700*400-D FT
	Δ
	380
	3500
	1340
	6000
	10,2
	-
	39

	ВК-В4-700*400-D FT
	Y
	380
	3500
	1340
	6000
	5.90
	-
	39


Информация о продаже_______________________________________

                                                                (дата, печать организации, подпись)

             График №1            
[image: image1.png]Static Pressure [Pa]

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

— 400V50Hz ¥

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Airflow [m*/i]




РАЗМЕРЫ
	Наименование
	Присоединительный размер воздуховода, мм
	Длина вентилятора, мм

	ВК-В4-700*400-D FT
	700*400
	750


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;
- использовать вентилятор для перемещения сред с содержанием пыли и других твёрдых примесей более 50 мг/м3.
- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается из оцинкованной стали 
Диаметр крыльчатки: 355 мм.

Мотор-колесо, двигатель: YWF(K)4D-355GQ трёхфазный электродвигатель с внешним ротором.
Соединительная коробка: изготавливается из ПВХ пластика. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 
Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. 
Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

УСТАНОВКА

1. Закрепите вентилятор с помощью крепёжных элементов, выдерживающих нагрузку не менее 5000 Н (в комплект поставки не входят). Необходимо изолировать корпус вентилятора от прямого контакта с крепежными элементами с помощью виброизолирующего материала.

2. Закрепите воздуховод на корпусе вентилятора. При соединении вентилятора с воздуховодом используйте виброизолирующие гибкие вставки.

Правила установки:

1. Используйте вентилятор для установки внутри помещения.

2. Длина вентиляционного канала до поворота должна примерно в четыре раза превышать диаметр крыльчатки. 
[image: image2.png]WIRING DIAGRAM

W2 U2 V2
QC—O—70
Y uiQ  viQ W10 TkHTk @E

w2 U2 V2
A N N
u1 v10 w10 Tk| |1k PE

U1=Brown V1=Blue W1=Black W2=Orange U2=Red V2=Gray TK=White





ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
Перед запуском проверьте:

· Напряжение, заземление

· Крыльчатку вентилятора: крыльчатка должна свободно вращаться. Направление вращения должно совпадать со стрелкой на корпусе либо крыльчатке вентилятора (правое).

· Равномерность работы двигателя после пуска, отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на механические неисправности электродвигателя, а также на дефектные части корпуса вентилятора.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений

· Загрязнений

· Внесения конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Аварий, стихийных бедствий, воздействия атмосферных явлений

· Несоблюдения условий хранения и транспортировки

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки и эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию для улучшения потребительских свойств товара без уведомления потребителя.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом, отапливаемом помещении, с температурой воздуха от  -40°С до +40°С. Особых условий для утилизации не требуется.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -40°С до +40°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

PAGE  
3
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 


